HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TỦ BÁO CHÁY FS 4000 Unipos

- LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO, NÚT NHẤN KHẨN VÀ CÒI BÁO CHÁY

- Đầu báo cháy và nút nhấn khẩn gắn vào vị trí L1 đến L8, có phân biệt (+) và(-).

- Còi báo cháy được gắn ở vị trí Out1 và Out2.

Hình 1

Sơ đồ gắn đầu báo:

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY

  - Vùng dán nhãn cho vùng

  - Chỉ thị xác nhận trạng thái cháy

  - Chỉ thị xác nhận trạng thái lỗi

  - Chỉ thị lỗi thông thường

  - Chỉ thị lỗi nguồn

  - Báo hiệu lỗi Ắc quy

  - Chỉ thị trạng thái cháy

  - Chỉ thị trạng thái cháy được xác nhận từ tủ hiện thị phụ

  - Chỉ thị lỗi kết nôi qua RS485

  - Chỉ thị việc ngắt thiết bị

  - Chị thị trạng thái test

  - Khóa

  - Chỉ thị lỗi nguồn bên trong

  - Chỉ thị ngắt ngõ ra điều khiển(còi báo)

  - Chỉ thị thời gian trễ các ngõ ra

  - Chỉ thị nguồn cấp

  - Nút nhấn- chỉ thị mở/tắt báo động

  - Chỉ thị lỗi hệ thống

  - Nút nhấn-chỉ thị tắt/mở báo động bên ngoài

  - Chỉ thị lỗi nối đất

  - Nút nhấn reset vùng

  - Test tín hiệu báo

1)Hướng dẫn cài đặt tủ báo cháy FS 4000

a. Cấu hình cho 1 vùng:

Dựa vào hình 1 và switch (2) có 2 dãy Switch:

| Loại chế độ | DIP N(I) | DIP N(II) |
| --- | --- | --- |
| Chế độ thường trực | OFF | OFF |
| Chế độ Test( kiếm tra) | OFF | ON |
| Chế độ ngắt vùng | ON | OFF |
| Chế độ thường trực với việc trực tiếp chỉ thị của trạng thái cháy giai đoạn 1 | ON | ON |

Ở chế độ ngắt 1 vùng: Đèn(3) chỉ thị vùng và đèn(10) chị thị ngắt thiết bị sáng vàng.

b) Thời gian delay các ngõ ra:

Hình 1, các Switch( 1)

| DIP | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Cài đặt thời gian Delay |
| 4 | Ngắt các ngõ ra có thể điều khiển | Mở các ngõ ra có thể điều khiển |
| 5 | Mở giao tiếp RS485 | Tắt giao tiết RS485 |
| 6 7 8 | Cấu hình Delay |

Từ bảng trên, ta cài đặt thời gian delay như sau:

Cấu hình delay các ngõ ra theo bảng sau:

c) Ngắt các ngõ ra điều khiển và giao tiếp RS485:

Hình 1, các switch (1),

| DIP | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Cài đặt thời gian Delay |
| 4 | Ngắt các ngõ ra có thể điều khiển | Mở các ngõ ra có thể điều khiển |
| 5 | Mở giao tiếp RS485 | Tắt giao tiết RS485 |
| 6 7 8 | Cấu hình Delay |

- DIN 4 ở trạng thái ON thì các ngõ ra điều khiển bị ngắt: Đèn (14) ngắt các ngõ ra điều khiển sáng vàng, đèn(10) chị thị ngắt thiết bị sáng vàng. DIN 4 ở trạng thái OFF các ngõ ra điều khiển được mở

- DIN5 ở trạng thái ON mở giao tiết RS485, ở trạng thái OFF tắt giao tiếp RS485. Tủ trung tâm FS4000 cho phép kết nối mô đun FD4201 để kết nối các tủ trung tâm và tủ hiện thị phụ qua giao tiếp RS485.

d) Chế độ kiểm tra(test)

Ở chế độ test thì các ngõ ra, âm thanh, và đèn không được kích hoat.

Các vùng sẽ tự reset trong khoảng 64s.

Dựa vào hình 1, các Switch(2), và bảng sau:

| Loại chế độ | DIP N(I) | DIP N(II) |
| --- | --- | --- |
| Chế độ thường trực | OFF | OFF |
| Chế độ Test( kiếm tra) | OFF | ON |
| Chế độ ngắt vùng | ON | OFF |
| Chế độ thường trực với việc trực tiếp chỉ thị của trạng thái cháy giai đoạn 1 | ON | ON |

Khi DIP(I) OFF, DIP(II) ON: vùng đó sẽ ở trạng thái test.

- Đèn của vùng sẽ chớp đỏ(2) và sáng vàng(3).

- Đèn (11) chế độ test sẽ sáng vàng.

Tắt chế độ test khi DIP(I) OFF, DIP(II) OFF.

CHÚC THÀNH CÔNG!

# Text boxes

(1)Cài đặt thời gian delay, ngắt Outx, chọn tắt/ mở RS485, Cấu hình các ngõ ra.

Kết nối Mô dun FD4201

Rờ le cho trạng thái lỗi

Rờ le cho trạng thái cháy

Gắn còi báo cháy

Gắn đầu báo và nút nhấn

(2) Cài đặt chế độ cho mỗi vùng

Đèn báo phòng

Đèn báo phòng

(Bật với thời gian trễ)

(Bật ngay lập tức)